| 新疆医科大学第七附属医院办公楼弱电改造清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★030502001001 |  | 机柜、机架 |  | 1.名称:42U标准机柜 2.规格、材质:2000×600×600(mm)，前玻璃门后全钢门，黑色，含2只风扇，含1个8位16A的PDU,含2块层板。全部选用SPCC优质冷轧钢板制作 3.安装方式:落地安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030502002001 |  | 抗震底座 |  | 1.名称:机柜底座 2.规格:可伸缩成品底座600*600*250-400 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ★030411003001 |  | 桥架 |  | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*50mm 3.包含桥架支架制作安装，防火封堵 4.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求 |  |  | m | 197.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ★030502005001 |  | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽低烟无卤电缆 2.规格:蓝色；护套材料：LSZH；导体线规≥0.56mm，23AWG；导体材质：99.99%无氧铜；执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926；提供PEP环保证书；提供有线通信质量监督检验中心出具的燃烧测试报告；提供有线通信质量监督检验中心出具的六节点测试报告； 3.含线缆端头辅材配件 4.其他按施工图、招标文件技术规范书及相关规范要求 |  |  | m | 9738.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 5 | 030502012001 |  | 信息插座 |  | 1.名称:双口信息插座 2.规格:双口面板采用优质PC料，面板防火级别：UL-94V0 3.含双口六类非屏蔽模块 4.六类非屏蔽模块参数与材质:主体材料采用符合UL94V-0的高强度PC料； 插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥25次； 插拨力：≤20N；簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长； 匹配线规：22－26AWG； 5.底盒材质、规格:86底盒明装 6.其他按施工图、招标文件技术规范书及相关规范要求 |  |  | 个 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ★030411001001 |  | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:φ25 4.其他按施工图、招标文件技术规范书及相关规范要求 |  |  | m | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ★030411002001 |  | 线槽 |  | 1.名称:pvc线槽 2.规格:3cm防火 3.墙面明铺设 4.其他按施工图、招标文件技术规范书及相关规范要求 |  |  | m | 911.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030502003001 |  | 分线接线箱 |  | 1.名称:分线箱 2.规格:详设计要求及施工规范 3.安装方式:墙壁安装 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030502010001 |  | 配线架 |  | 1.名称:24芯光纤配线架 2.规格:标准1U、2U或4U产品 3.硬件结构：多层导轨式滑动托盘组成；1U产 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 品，自带箱内水平理线环；4U产品，自带箱内水平理线环和箱外垂直理线环，刷式进缆配置 4.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030502007001 |  | 光缆 |  | 1.名称:24芯单模室内光缆 2.参数及材质:1）、符合标准：阻燃性符合IEC 60332-1-2、无卤素符合IEC 60754-1、无腐蚀性符合IEC60754-2、低烟标准符合IEC 61034、阻水性能符合IEC 60794-1-2 F5 2）、层绞式松套管室内/室外通用型阻燃光缆，适用于建筑物之间/建筑物内部主干的管道和其他纵向的管道/桥架的应用 3）、采用G652.D（OS2零水峰）单模纤芯 4）、衰耗：1310/0.36、1550/0.22 5）、最大允许张力：长期600N、短期1500N；最大允许侧压力：长期300N、短期1000N；最小弯曲半径：动态20倍光缆外径、静态10倍光缆外径 6）、全非金属结构，外径小，重量轻，便于安装敷设；缆芯内填充阻水材料，有效阻挡水分渗入缆芯 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030502009001 |  | 跳线 |  | 1.名称:光纤跳线（LC-LC） 2.参数及材质:1）、双 |  |  | 条 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 纤芯，方便安装，易于维护，采用Uniboot接头，接头极性可变。光纤类型：抗弯曲光纤，单模OS2 2）、规格：圆形光缆； 2.0mm 3）、纤芯最大衰耗： 0.32/0.32/0.18dB/km @1310/1383/1550nm。 4）、LC连接头插入损耗不高于0.15dB。 5）、最小弯曲半径：8mm (1.6mm光缆)；10mm (2.0mm光缆)，采用抗弯折纤芯 6）、长度1.5M 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030502017001 |  | 线管理器 |  | 1.名称:1U理线器 2.规格:48口 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030502010002 |  | 24口六类配线架（含模块） |  | 1.名称:24口六类配线架（含模块） 2.参数及材质:24口，含4个塑料理线托盘。采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，钢板厚1.2mm，兼容5类6类非屏蔽模块；工作温度：-20到60℃；获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询； 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ★030502014001 |  | 光纤连接 |  | 1.名称:光纤耦合器 2.参数及材质:双工LC，单模类型； 物理性能：插拔寿命≥ |  |  | 芯 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 1000次； 光性能：衰减变化<0.03dB 插入损耗典型值：0.1dB 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030502016001 |  | 布放尾纤 |  | 1.名称:光纤尾纤单芯LC 2.参数及材质:单模。 标准：ISO/IEC 11801 Ed2.0、TIA/EIA 568-C 最大损耗：<0.25dB 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 根 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030502019001 |  | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 链路 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030502020001 |  | 光纤测试 |  | 1.测试类别:光纤测试 2.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 链路 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ★011615001001 |  | 开孔（打洞） |  | 1.部位:墙面 2.洞尺寸:φ50以内 3.综合考虑现场垃圾清运 4.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 个 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011615001002 |  | 开孔（打洞） |  | 1.部位:墙面 2.洞尺寸:200*50mm 3.综合考虑现场垃圾清运及防火封堵 4.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011615001003 |  | 开孔（打洞） |  | 1.部位:楼板 2.洞尺寸:满足现场施工要求 3.综合考虑现场垃圾清运及防火封堵 4.其他未尽事宜详见设 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 计图纸、招标文件及施工规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ★011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.拆除的基层类型:保护性拆除矿棉板并恢复 2.综合考虑放置运距及损耗费用 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | m2 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011612001001 |  | 管道拆除 |  | 1.管道种类、材质:原有网线保护管、槽及管内穿线拆除 2.综合考虑现场垃圾清运或甲方运至甲方指定堆放地点 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | m | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011613001001 |  | 原信息插座拆除 |  | 1.原信息插座拆除 2.综合考虑现场垃圾清运或甲方运至甲方指定堆放地点 3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范 |  |  | 套 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金额(元) |  |  | 结算金额(元) |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |
| 2.3 |  | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-7 |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  |  |  | 计算费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  |  | 7.13 |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  |  | 1.58 |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  |  |  |  | 1.05 |  |  |
| 2 | 税金 |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | — |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：弱电设备安装工程 |  |  | 标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取 |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

付款方式：签订合同支付总价款的30%，施工完成竣工验收合格后（待最终结算审核完成后，根据造价审计单位出具的最终审定结算价（包括发生的暂列金额），付至全部结算价款的97%,，质保期3年，质保期满支付总价款的3%。

施工周期：30天。